# КЕЙС-004. Рост времени нагрева электрического котла (иллюстративный пример)

| Код | КЕЙС-004 |
| --- | --- |
| Версия | 1.0 |
| Статус | Пример (иллюстративный, не привязан к реальному объекту) |
| Ответственный | Редактор раздела 13_Кейсы_объектов |
| Дата | 12.07.2026 |
| Источник | ИИ (ChatGPT), иллюстративный пример на основе СТД/Каталога неисправностей/Типовых решений |

# ⚠ Предупреждение

ВНИМАНИЕ: это иллюстративный пример кейса (без привязки к реальному объекту), демонстрирующий полный цикл «признак → диагностика по СТД → неисправность по каталогу → типовое решение». Реальный кейс должен содержать фактические данные конкретного объекта, даты, показания приборов и Ф.И.О./должность исполнителя.

# 1. Исходная ситуация

[ОБЪЕКТ]: [ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПРИ РЕАЛЬНОМ КЕЙСЕ]. Электрический котёл (ТЭН-типа) в составе теплового пункта эксплуатируется в штатном режиме. Очистка ТЭН от накипи (РГЛ-004) в последний раз выполнялась 10 месяцев назад.

# 2. Проявление неисправности

Оператор заметил, что время выхода котла на заданную температуру постепенно выросло примерно на 40% за последний месяц, при этом ток по всем ТЭНам оставался в пределах номинала — по этому параметру отклонений не было.

# 3. Диагностика

- Замерено фактическое время нагрева контрольного объёма воды — превышение паспортного времени более чем на 15% (СТД-004, раздел 2).

- Ток по фазам/ТЭНам проверен отдельно — все значения в пределах нормы, что исключило версию с неисправностью самих нагревательных элементов или контактов.

- Признак сопоставлен с каталогом неисправностей: НСП-008 «Накипеобразование на ТЭН» (10_Каталог_неисправностей) — рост времени нагрева при нормальном токе указан как типичный признак этой неисправности.

# 4. Решение и результат

Выполнена внеплановая очистка ТЭН от накипи по типовому решению РЕШ-008 (12_Типовые_решения), с демонтажем нагревательных элементов и последующей проверкой сопротивления изоляции перед повторной установкой. После сборки время нагрева вернулось к паспортному значению.

# 5. Извлечённые уроки

- Именно время нагрева, а не ток, оказалось информативным индикатором в этом случае — рост тока проявился бы позже, только при более серьёзном перегреве спирали под слоем накипи.

- При очистке ТЭН имеет смысл сразу же проверять сопротивление изоляции (СТД-004, раздел 2) — это позволяет одновременно закрыть и профилактику электробезопасности, не выполняя отдельную операцию позже.