# КЕЙС-005. Плохое разгорание топлива в твердотопливном котле (иллюстративный пример)

| Код | КЕЙС-005 |
| --- | --- |
| Версия | 1.0 |
| Статус | Пример (иллюстративный, не привязан к реальному объекту) |
| Ответственный | Редактор раздела 13_Кейсы_объектов |
| Дата | 12.07.2026 |
| Источник | ИИ (ChatGPT), иллюстративный пример на основе СТД/Каталога неисправностей/Типовых решений |

# ⚠ Предупреждение

ВНИМАНИЕ: это иллюстративный пример кейса (без привязки к реальному объекту), демонстрирующий полный цикл «признак → диагностика по СТД → неисправность по каталогу → типовое решение». Реальный кейс должен содержать фактические данные конкретного объекта, даты, показания приборов и Ф.И.О./должность исполнителя.

# 1. Исходная ситуация

[ОБЪЕКТ]: [ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПРИ РЕАЛЬНОМ КЕЙСЕ]. Твердотопливный котёл (уголь) в составе котельной эксплуатируется в штатном режиме. Очистка колосниковой решётки в последний раз выполнялась 5 смен назад.

# 2. Проявление неисправности

Оператор заметил ухудшение разгорания топлива после очередной загрузки — топливо тлело вместо устойчивого горения, а показания тягомера снизились относительно типового значения при неизменном положении шибера.

# 3. Диагностика

- Сняты показания тяги — ниже типового расчётного значения (СТД-005, раздел 2).

- Выполнен визуальный осмотр колосниковой решётки — обнаружен плотный слой шлака, препятствующий свободному проходу воздуха снизу.

- Признак сопоставлен с каталогом неисправностей: НСП-010 «Зашлаковывание колосниковой решётки» (10_Каталог_неисправностей) — снижение тяги в сочетании с плохим разгоранием топлива указано как типичное сочетание признаков этой неисправности.

# 4. Решение и результат

Выполнена внеплановая очистка колосниковой решётки от шлака по типовому решению РЕШ-010 (12_Типовые_решения), вне обычного графика. После очистки тяга и качество горения восстановились до типовых значений.

# 5. Извлечённые уроки

- Периодичность очистки колосниковой решётки существенно зависит от качества и зольности конкретной партии угля — фиксированный график РГЛ-005 («ежесменно или по мере зашлакованности») на практике потребовал более частого контроля для этой партии топлива.

- Снижение тяги — более ранний и надёжный индикатор зашлакованности, чем визуальное качество горения, которое операторы иногда склонны объяснять просто «сырым топливом».