# КЕЙС-003. Постепенный рост температуры уходящих газов водогрейного котла (иллюстративный пример)

| Код | КЕЙС-003 |
| --- | --- |
| Версия | 1.0 |
| Статус | Пример (иллюстративный, не привязан к реальному объекту) |
| Ответственный | Редактор раздела 13_Кейсы_объектов |
| Дата | 11.07.2026 |
| Источник | ИИ (ChatGPT), иллюстративный пример на основе СТД-002/Каталога неисправностей/Типовых решений |

# ⚠ Предупреждение

ВНИМАНИЕ: это иллюстративный пример кейса (без привязки к реальному объекту), демонстрирующий полный цикл «признак → диагностика по СТД → неисправность по каталогу → типовое решение». Реальный кейс должен содержать фактические данные конкретного объекта, даты, показания приборов и Ф.И.О./должность исполнителя.

# 1. Исходная ситуация

[ОБЪЕКТ]: [ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПРИ РЕАЛЬНОМ КЕЙСЕ]. Водогрейный котёл в составе котельной эксплуатируется в штатном режиме. Плановая очистка поверхностей нагрева (РГЛ-002) в последний раз выполнялась 9 месяцев назад.

# 2. Проявление неисправности

При ежемесячном расчёте КПД (СТД-002) оператор зафиксировал постепенное снижение расчётного КПД котла с 92% до 87% за последние два месяца. Параллельно наблюдался плавный рост температуры уходящих газов при неизменном режиме горения. Расход топлива при этом не менялся.

# 3. Диагностика

- Сняты текущие показания температуры уходящих газов — превышение типового порогового значения (СТД-002, раздел 2).

- Рассчитан текущий КПД котла — ниже нормы (не менее 90% от паспортного, СТД-002, раздел 2).

- Признак сопоставлен с каталогом неисправностей: НСП-002 «Загрязнение поверхностей нагрева» (10_Каталог_неисправностей) — рост температуры уходящих газов при неизменном режиме горения указан как типичный признак этой неисправности.

- Дополнительно проверена неполнота сгорания (НСП-003) — по показаниям газоанализатора отклонений в составе уходящих газов не выявлено, что позволило исключить эту причину и сосредоточиться на загрязнении поверхностей нагрева.

# 4. Решение и результат

Выполнена внеплановая очистка поверхностей нагрева котла со стороны газового тракта по типовому решению РЕШ-002 (12_Типовые_решения), вне графика планового обслуживания РГЛ-002. После очистки и запуска котла температура уходящих газов вернулась к типовому уровню, расчётный КПД восстановился до 91%.

# 5. Извлечённые уроки

- Ежемесячный расчёт КПД (СТД-002) оказался эффективным способом обнаружить постепенную деградацию эффективности раньше, чем это стало бы заметно по существенному перерасходу топлива.

- Сочетание двух признаков (снижение КПД + рост температуры уходящих газов при стабильном составе газов) позволило быстро сузить диагноз до одной конкретной неисправности (НСП-002), не тратя время на проверку неполноты сгорания как основной версии.

- Плановая периодичность очистки (6–12 месяцев по РГЛ-002) для данного качества топлива и воды объекта может потребовать сокращения — рекомендуется рассмотреть после накопления нескольких подобных случаев (аналогично выводу из КЕЙС-001 для теплообменников).