# СТД-001. Диагностика теплообменных аппаратов

Стандарт диагностики (базовая версия)

| Код | СТД-001 |
| --- | --- |
| Версия | 1.0 |
| Статус | Утверждено |
| Ответственный | Редактор раздела 01_Стандарты_СТД |
| Дата | 08.07.2026 |
| Источник | Человек |

# 1. Область применения

Стандарт применяется при диагностике кожухотрубных и пластинчатых теплообменных аппаратов в составе тепловых пунктов и котельных.

# 2. Контролируемые параметры

| Параметр | Норма | Метод измерения | Периодичность |
| --- | --- | --- | --- |
| Перепад температур на входе/выходе | в пределах проектного расчёта ±10% | штатные датчики температуры | непрерывно |
| Перепад давления на теплообменнике | не более паспортного значения +20% | манометры до/после аппарата | ежесменно |
| Тепловая мощность аппарата | не ниже 90% от проектной | расчёт по расходу и температурам | ежемесячно |

# 3. Признаки отклонений

- Рост перепада давления при неизменном расходе — признак загрязнения теплообменных поверхностей (см. 10_Каталог_неисправностей, класс «Загрязнение»).

- Снижение тепловой мощности при нормальном перепаде давления — признак снижения коэффициента теплопередачи или байпасирования потока.

- Резкие колебания температуры на выходе — признак нестабильности регулирующей арматуры, требует проверки по смежному РГЛ.

# 4. Порядок диагностики

- Снять текущие показания температур и давлений на входе/выходе аппарата.

- Рассчитать текущую тепловую мощность и сравнить с проектной.

- При отклонении более 10% — выполнить визуальный осмотр и, при возможности, вскрытие аппарата для оценки степени загрязнения.

- Зафиксировать результат диагностики в карточке оборудования (08_Карточки_оборудования).

- При подтверждении неисправности — оформить кейс объекта (13_Кейсы_объектов) по шаблону ШБ-006.

# 5. Ссылки

- 11_Физика_процессов — теория теплопередачи в теплообменных аппаратах.

- 10_Каталог_неисправностей — классификатор неисправностей теплообменного оборудования.

- 12_Типовые_решения — типовые решения по очистке и восстановлению теплопередающей способности.