# ИНС-001. Порядок запуска циркуляционного насоса

Инструкция для персонала (сформирована в Режиме Б — по открытым данным)

| Код | ИНС-001 |
| --- | --- |
| Версия | 0.91 |
| Статус | На редакции |
| Ответственный | Редактор раздела 03_Инструкции_ИНС |
| Дата | 09.07.2026 |
| Источник | ИИ (ChatGPT, Режим Б — открытые данные), промпт ПРМ-005 |

# ⚠ Предупреждение

ВНИМАНИЕ: инструкция составлена по общей отраслевой практике без привязки к конкретному оборудованию и процедурам объекта — сформирована промптом ПРМ-005 (Режим Б, ChatGPT). ТРЕБУЕТ ПРОВЕРКИ И АДАПТАЦИИ К ФАКТИЧЕСКОМУ ОБОРУДОВАНИЮ И ПРИНЯТЫМ НА ОБЪЕКТЕ ПРОЦЕДУРАМ ПЕРЕД УТВЕРЖДЕНИЕМ. Раздел «Необходимые условия» ДОПОЛНИТЕЛЬНО требует проверки специалистом по охране труда (см. КП-002, КП-003).

# 1. Назначение инструкции

Инструкция описывает порядок безопасного запуска циркуляционного насоса системы отопления или горячего водоснабжения после ремонта, планового обслуживания или после остановки по любой причине. Смежный документ — СТД-003 «Диагностика циркуляционных насосов».

# 2. Необходимые условия

ТРЕБУЕТ ПРОВЕРКИ СПЕЦИАЛИСТОМ ПО ОХРАНЕ ТРУДА.

- Допуск: персонал, прошедший инструктаж по эксплуатации насосного и электрооборудования теплового пункта.

- Инструмент: не требуется, если запуск выполняется штатными органами управления.

- Средства защиты: согласно общим требованиям при работе в тепловом пункте (спецодежда, при необходимости — средства защиты слуха вблизи работающего насоса).

- Убедиться, что система заполнена теплоносителем и воздух из контура удалён (иначе возможна работа «всухую» и повреждение насоса).

# 3. Пошаговые действия

- Убедитесь, что запорная арматура на входе и выходе насоса открыта.

- Проверьте отсутствие посторонних предметов и блокировок вращения на муфте насоса (при наличии открытого доступа).

- Проверьте наличие напряжения на клеммах электродвигателя и отсутствие аварийных сигналов на панели управления.

- Включите насос штатным органом управления (кнопка / автоматика теплового пункта).

- В течение первых 1-2 минут работы контролируйте показания тока электродвигателя и отсутствие посторонних шумов и вибрации.

- Проверьте появление расчётного перепада давления (напора) на насосе — сверьте с нормой из СТД-003.

- Зафиксируйте факт запуска и контрольные параметры в карточке оборудования (08_Карточки_оборудования).

# 4. Типичные ошибки

Раздел пока не содержит данных из реальной эксплуатации на объекте (см. предупреждение выше) — это по-прежнему требуется для перевода документа в статус «Утверждено» (см. КП-002, критерии готовности). Ниже приведён один иллюстративный пример, зафиксированный в 13_Кейсы_объектов/КЕЙС-002 (сам кейс — иллюстративный, не привязан к реальному объекту), который демонстрирует, как должна выглядеть запись в этом разделе после появления настоящего опыта эксплуатации:

- [ИЛЛЮСТРАТИВНО, ИСТОЧНИК — КЕЙС-002] Игнорирование постороннего шума и повышенной вибрации в первые минуты после запуска, если ток электродвигателя в норме. Реальная причина может быть в частичном засорении всасывающего трубопровода, вызывающем кавитацию — насос не следует оставлять работать без проверки, даже если электрические параметры выглядят нормально.