# СТД-003. Диагностика циркуляционных насосов

Стандарт диагностики (сформирован в Режиме Б — по открытым данным)

| Код | СТД-003 |
| --- | --- |
| Версия | 1.1 |
| Статус | Утверждено |
| Ответственный | Редактор раздела 01_Стандарты_СТД |
| Дата | 09.07.2026 |
| Источник | ИИ (ChatGPT, Режим Б — открытые данные) + Claude (сборка), промпты ПРМ-001, ПРМ-002 |

# ⚠ Предупреждение

ВНИМАНИЕ: документ составлен по открытым данным (общепринятая инженерная практика эксплуатации, типовые диапазоны параметров) без привязки к конкретному оборудованию объекта — сформирован промптом ПРМ-001 (Режим Б, ChatGPT) и структурирован промптом ПРМ-002 (Claude). Все числовые значения — типовые, ТРЕБУЮТ ПРОВЕРКИ И ПРИВЯЗКИ К ФАКТИЧЕСКОМУ ПАСПОРТУ ОБОРУДОВАНИЯ ОБЪЕКТА ответственным за раздел перед использованием в реальной эксплуатации (см. КП-002, КП-003).

# 1. Область применения

Стандарт применяется при диагностике циркуляционных насосов систем отопления и горячего водоснабжения в составе тепловых пунктов.

# 2. Контролируемые параметры

| Параметр | Норма | Источник нормы | Метод измерения | Периодичность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Напор (перепад давления) на насосе | в пределах паспортной характеристики ±10% | типовое допустимое отклонение, отраслевая практика | манометры до/после насоса | ежесменно |
| Потребляемый ток электродвигателя | не выше номинального тока по паспорту двигателя | типовое требование, паспортные данные электродвигателя | амперметр / токовые клещи | ежесменно |
| Уровень вибрации корпуса насоса | не выше общепринятых норм для роторного оборудования данного класса (требует уточнения по факт. паспорту) | общепринятая отраслевая практика виброконтроля | виброметр | ежемесячно |
| Сопротивление изоляции обмотки двигателя | не ниже общепринятого минимального значения для электродвигателей данного класса напряжения | общепринятая норма электробезопасности | мегаомметр | раз в квартал |

# 3. Признаки отклонений

- Рост потребляемого тока при неизменном режиме работы — признак износа подшипников или заклинивания ротора.

- Снижение напора при неизменной частоте вращения — признак износа рабочего колеса или кавитации.

- Повышенная вибрация корпуса — признак дисбаланса ротора или износа подшипников (см. 10_Каталог_неисправностей).

- Снижение сопротивления изоляции — риск повреждения обмотки, требует немедленной проверки специалистом по электрооборудованию.

# 4. Порядок диагностики

- Снять текущие показания напора, потребляемого тока и (при наличии прибора) уровня вибрации.

- Сравнить показания с паспортной характеристикой насоса и электродвигателя.

- При отклонении — выполнить внешний осмотр насоса на предмет протечек, посторонних шумов, перегрева корпуса.

- При подозрении на повреждение изоляции — привлечь специалиста по электрооборудованию для измерения сопротивления изоляции.

- Зафиксировать результат диагностики в карточке оборудования (08_Карточки_оборудования).

- При подтверждении неисправности — оформить кейс объекта (13_Кейсы_объектов) по шаблону ШБ-006.

# 5. Ссылки

- 11_Физика_процессов — принципы работы центробежных насосов.

- ЭНЦ-003 — Принципы работы центробежных насосов (04_Энциклопедия) — физический механизм, лежащий в основе признаков отклонений, описанных в разделе 3.

- 10_Каталог_неисправностей — классификатор неисправностей насосного оборудования.

- 12_Типовые_решения — типовые решения по замене подшипников и балансировке ротора.

- СТД-002 — диагностика водогрейных котлов (смежный узел системы).