# ЭНЦ-002. Процесс горения и КПД водогрейных котлов

| Код | ЭНЦ-002 |
| --- | --- |
| Версия | 1.0 |
| Статус | Утверждено |
| Ответственный | Редактор раздела 04_Энциклопедия |
| Дата | 09.07.2026 |
| Источник | ИИ (ChatGPT), промпт ПРМ-006 — общая инженерная теория, не требует привязки к объекту |

# 1. Понятие / явление

КПД водогрейного котла — отношение тепловой энергии, фактически переданной воде, к энергии, выделившейся при сжигании топлива. Разница между этими величинами — тепловые потери, основные из которых: потери с уходящими газами, потери от химической и механической неполноты сгорания, потери в окружающую среду через обшивку котла.

Потери с уходящими газами растут с ростом их температуры на выходе из котла — это прямое следствие того, что часть тепла, ещё содержащегося в газах, не успела передаться воде через поверхности нагрева. Рост температуры уходящих газов при неизменном режиме горения почти всегда означает, что теплообменные поверхности котла (со стороны газового тракта) загрязнены сажей или накипью и хуже отдают тепло.

Неполнота сгорания топлива (недостаток или избыток воздуха относительно оптимального) также снижает КПД и может быть источником повышенного образования сажи, что дополнительно ускоряет загрязнение поверхностей нагрева — процесс носит взаимоусиливающий характер.

# 2. Практическое значение

Это объясняет логику диагностического правила СТД-002: рост температуры уходящих газов используется как косвенный, но надёжный признак загрязнения поверхностей нагрева котла — без необходимости останавливать котёл для визуального осмотра при каждой проверке.

Расчётный контроль КПД (раз в месяц по СТД-002) — способ обнаружить постепенную деградацию эффективности котла раньше, чем она станет заметна по прямым визуальным признакам или существенному перерасходу топлива.

# 3. Связанные разделы

- СТД-002 — Диагностика водогрейных котлов (01_Стандарты_СТД/СТД-002).

- 10_Каталог_неисправностей — класс «Загрязнение поверхностей нагрева», «Неполнота сгорания».

- ЭНЦ-001 — Теплопередача в теплообменных аппаратах (общий принцип, применимый и к водогрейным котлам).