# ЭНЦ-003. Принципы работы центробежных насосов

| Код | ЭНЦ-003 |
| --- | --- |
| Версия | 1.0 |
| Статус | Утверждено |
| Ответственный | Редактор раздела 04_Энциклопедия |
| Дата | 09.07.2026 |
| Источник | ИИ (ChatGPT), промпт ПРМ-006 — общая инженерная теория, не требует привязки к объекту |

# 1. Понятие / явление

Центробежный насос создаёт напор (перепад давления) за счёт передачи механической энергии вращающегося рабочего колеса потоку жидкости: жидкость поступает в центр колеса и под действием центробежной силы отбрасывается к периферии, где преобразует часть кинетической энергии в давление.

Развиваемый насосом напор при постоянной частоте вращения зависит от расхода — эта зависимость описывается напорной характеристикой насоса (паспортной кривой). Снижение фактического напора при неизменной частоте вращения и исправном электродвигателе указывает на отклонение от этой характеристики — чаще всего из-за износа рабочего колеса или кавитации (образования и схлопывания пузырьков пара в зоне пониженного давления на входе в колесо).

Кавитация также вызывает характерный шум и повышенную вибрацию, а её длительное воздействие эрозионно разрушает рабочее колесо, дополнительно снижая напор — то есть само явление кавитации и его диагностический признак (снижение напора) взаимно усиливают друг друга во времени.

# 2. Практическое значение

Это объясняет логику диагностического правила СТД-003: снижение напора при неизменной частоте вращения интерпретируется как признак износа рабочего колеса или кавитации именно потому, что оба механизма нарушают штатное преобразование механической энергии колеса в давление потока.

Понимание связи между вибрацией и кавитацией/дисбалансом объясняет, почему ИНС-001 требует контроля вибрации и шума уже в первые минуты после запуска насоса — на этом этапе аномальные признаки проявляются наиболее ярко, до выхода насоса на установившийся режим.

# 3. Связанные разделы

- СТД-003 — Диагностика циркуляционных насосов (01_Стандарты_СТД/СТД-003).

- ИНС-001 — Порядок запуска циркуляционного насоса (20_На_редакции, v0.9).

- 10_Каталог_неисправностей — класс «Износ рабочего колеса», «Кавитация».