# СТД-002. Диагностика водогрейных котлов

Стандарт диагностики (сформирован в Режиме Б — по открытым данным)

| Код | СТД-002 |
| --- | --- |
| Версия | 1.2 |
| Статус | Утверждено |
| Ответственный | Редактор раздела 01_Стандарты_СТД |
| Дата | 09.07.2026 |
| Источник | ИИ (ChatGPT, Режим Б — открытые данные) + Claude (сборка), промпты ПРМ-001, ПРМ-002 |

# ⚠ Предупреждение

ВНИМАНИЕ: документ составлен по открытым данным (общепринятая инженерная практика эксплуатации, типовые диапазоны параметров) без привязки к конкретному оборудованию объекта — сформирован промптом ПРМ-001 (Режим Б, ChatGPT) и структурирован промптом ПРМ-002 (Claude). Все числовые значения — типовые, ТРЕБУЮТ ПРОВЕРКИ И ПРИВЯЗКИ К ФАКТИЧЕСКОМУ ПАСПОРТУ ОБОРУДОВАНИЯ ОБЪЕКТА ответственным за раздел перед использованием в реальной эксплуатации (см. КП-002, КП-003).

# 1. Область применения

Стандарт применяется при диагностике водогрейных котлов в составе котельных установок тепловых пунктов, работающих на газообразном или жидком топливе.

# 2. Контролируемые параметры

| Параметр | Норма | Источник нормы | Метод измерения | Периодичность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура воды на выходе из котла | 70–95 °C | типовой диапазон эксплуатации водогрейных котлов (отраслевая практика) | датчик температуры на выходном патрубке | непрерывно |
| Давление воды в котловом контуре | 0,2–0,6 МПа (уточняется по паспорту) | типовой диапазон, отраслевая практика | манометр | непрерывно |
| Температура уходящих газов | не выше 250 °C | типовое значение для контроля эффективности сжигания, отраслевая практика | термометр в дымоходе | ежесменно |
| КПД котла (расчётный) | не ниже 90% от паспортного | типовое требование, отраслевая практика | расчёт по теплотехническим измерениям | ежемесячно |

# 3. Признаки отклонений

- Рост температуры уходящих газов при неизменном режиме горения — признак накипи или загрязнения поверхностей нагрева (см. 10_Каталог_неисправностей, класс «Загрязнение»).

- Снижение температуры воды на выходе при неизменном расходе топлива — признак снижения эффективности горения или потерь тепла.

- Резкие колебания давления в котловом контуре — признак неисправности циркуляционного насоса (см. СТД-003) или запорной арматуры.

# 4. Порядок диагностики

- Снять текущие показания температуры воды на выходе, давления в контуре и температуры уходящих газов.

- Рассчитать текущий КПД котла и сравнить с паспортным значением.

- При отклонении контролируемых параметров от нормы — выполнить внешний осмотр топки и поверхностей нагрева, при возможности — инструментальный контроль состава уходящих газов.

- Зафиксировать результат диагностики в карточке оборудования (08_Карточки_оборудования).

- При подтверждении неисправности — оформить кейс объекта (13_Кейсы_объектов) по шаблону ШБ-006.

# 5. Ссылки

- ЭНЦ-002 — Процесс горения и КПД водогрейных котлов (04_Энциклопедия) — физический механизм, лежащий в основе признаков отклонений, описанных в разделе 3.

- 10_Каталог_неисправностей — классификатор неисправностей котельного оборудования.

- 12_Типовые_решения — типовые решения по восстановлению эффективности горения и очистке поверхностей нагрева.

- СТД-003 — диагностика циркуляционных насосов (смежный узел системы).