# КЕЙС-001. Рост перепада давления на теплообменнике (иллюстративный пример)

| Код | КЕЙС-001 |
| --- | --- |
| Версия | 1.0 |
| Статус | Пример (иллюстративный, не привязан к реальному объекту) |
| Ответственный | Редактор раздела 13_Кейсы_объектов |
| Дата | 09.07.2026 |
| Источник | ИИ (ChatGPT), иллюстративный пример на основе СТД/Каталога неисправностей/Типовых решений |

# ⚠ Предупреждение

ВНИМАНИЕ: это иллюстративный пример кейса (без привязки к реальному объекту), демонстрирующий полный цикл «признак → диагностика по СТД → неисправность по каталогу → типовое решение». Реальный кейс должен содержать фактические данные конкретного объекта, даты, показания приборов и Ф.И.О./должность исполнителя.

# 1. Исходная ситуация

[ОБЪЕКТ]: [ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПРИ РЕАЛЬНОМ КЕЙСЕ]. Теплообменный аппарат (пластинчатый) в составе теплового пункта эксплуатируется в штатном режиме. Плановая промывка (РГЛ-001) в последний раз выполнялась 8 месяцев назад.

# 2. Проявление неисправности

При ежесменном контроле параметров (СТД-001) оператор зафиксировал постепенный рост перепада давления на аппарате при неизменном расходе теплоносителя, начиная примерно за 3 недели до текущей проверки. Температура на выходе аппарата оставалась в пределах нормы.

# 3. Диагностика

- Сняты текущие показания температур и давлений на входе/выходе аппарата (СТД-001, раздел 4, шаг 1).

- Перепад давления превысил паспортное значение более чем на 20% — критерий отклонения по СТД-001, раздел 2.

- Рассчитана текущая тепловая мощность — в пределах нормы (не менее 90% от проектной), что указывает на отсутствие выраженного снижения теплопередачи на момент проверки.

- Признак сопоставлен с каталогом неисправностей: НСП-001 «Загрязнение теплообменной поверхности» (10_Каталог_неисправностей) — рост перепада давления при нормальной температуре указан как типичный ранний признак этой неисправности.

# 4. Решение и результат

Выполнена внеплановая промывка теплообменных пластин по типовому решению РЕШ-001 (12_Типовые_решения), вне графика планового обслуживания РГЛ-001. После промывки и сборки аппарата перепад давления вернулся в пределы нормы.

# 5. Извлечённые уроки

- Рост перепада давления при нормальной температуре — самостоятельный повод для внеплановой промывки, не нужно дожидаться одновременного снижения тепловой мощности.

- Плановая периодичность промывки (6–12 месяцев по РГЛ-001) для данного качества теплоносителя объекта может оказаться избыточно долгой — рекомендуется рассмотреть сокращение интервала после накопления нескольких подобных случаев.