# КЕЙС-002. Посторонний шум и снижение напора циркуляционного насоса (иллюстративный пример)

| Код | КЕЙС-002 |
| --- | --- |
| Версия | 1.0 |
| Статус | Пример (иллюстративный, не привязан к реальному объекту) |
| Ответственный | Редактор раздела 13_Кейсы_объектов |
| Дата | 09.07.2026 |
| Источник | ИИ (ChatGPT), иллюстративный пример на основе СТД/Каталога неисправностей/Типовых решений |

# ⚠ Предупреждение

ВНИМАНИЕ: это иллюстративный пример кейса (без привязки к реальному объекту), демонстрирующий полный цикл «признак → диагностика по СТД → неисправность по каталогу → типовое решение». Реальный кейс должен содержать фактические данные конкретного объекта, даты, показания приборов и Ф.И.О./должность исполнителя.

# 1. Исходная ситуация

[ОБЪЕКТ]: [ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПРИ РЕАЛЬНОМ КЕЙСЕ]. Циркуляционный насос запущен по ИНС-001 после планового обслуживания.

# 2. Проявление неисправности

В течение первых минут работы после запуска (ИНС-001, раздел 3, шаг 5) зафиксирован посторонний «потрескивающий» шум и повышенная вибрация корпуса насоса. Ток электродвигателя оставался в пределах номинального значения.

# 3. Диагностика

- Снят замер напора насоса — обнаружено снижение относительно паспортной характеристики при неизменной частоте вращения (СТД-003, раздел 3).

- Признак сопоставлен с каталогом неисправностей: НСП-005 «Кавитация» (10_Каталог_неисправностей) — характерное сочетание постороннего шума, вибрации и снижения напора при нормальном токе электродвигателя.

- Физическое объяснение — ЭНЦ-003: образование и схлопывание пузырьков пара в зоне пониженного давления на входе в рабочее колесо.

# 4. Решение и результат

Выполнена проверка условий на всасывании насоса по типовому решению РЕШ-005 (12_Типовые_решения): обнаружено частичное засорение всасывающего трубопровода, повышающее его гидравлическое сопротивление. После устранения засора шум и вибрация прекратились, напор восстановился до паспортного значения.

# 5. Извлечённые уроки

- Контроль вибрации в первые минуты после запуска (ИНС-001) оказался эффективным способом раннего обнаружения кавитации, до значимого эрозионного повреждения рабочего колеса.

- Этот случай — кандидат на добавление в раздел «Типичные ошибки» ИНС-001 (документ пока в статусе «На редакции», см. 20_На_редакции) — реальный опыт эксплуатации, которого требовал промпт ПРМ-005 при формировании черновика.