# СТД-004. Диагностика электрических котлов

Стандарт диагностики (сформирован в Режиме Б — по открытым данным)

| Код | СТД-004 |
| --- | --- |
| Версия | 1.0 |
| Статус | Утверждено |
| Ответственный | Редактор раздела 01_Стандарты_СТД |
| Дата | 12.07.2026 |
| Источник | ИИ (ChatGPT, Режим Б — открытые данные) + Claude (сборка), промпты ПРМ-001, ПРМ-002 |

# ⚠ Предупреждение

ВНИМАНИЕ: документ составлен по открытым данным (общепринятая инженерная практика эксплуатации, типовые диапазоны параметров) без привязки к конкретному оборудованию объекта — сформирован промптом ПРМ-001 (Режим Б, ChatGPT) и структурирован промптом ПРМ-002 (Claude). Все числовые значения — типовые, ТРЕБУЮТ ПРОВЕРКИ И ПРИВЯЗКИ К ФАКТИЧЕСКОМУ ПАСПОРТУ ОБОРУДОВАНИЯ ОБЪЕКТА ответственным за раздел перед использованием в реальной эксплуатации (см. КП-002, КП-003).

# 1. Область применения

Стандарт применяется при диагностике электрических котлов отопления (с трубчатыми электронагревателями — ТЭН, либо электродного типа) в составе тепловых пунктов и локальных систем отопления. В отличие от котлов на газообразном/жидком топливе (СТД-002), у электрических котлов отсутствует процесс горения, поэтому контролируемые параметры и признаки отклонений принципиально иные.

# 2. Контролируемые параметры

| Параметр | Норма | Метод измерения | Периодичность |
| --- | --- | --- | --- |
| Температура воды на выходе из котла | 70–90 °C (уточняется по паспорту) | датчик температуры на выходном патрубке | непрерывно |
| Потребляемая мощность / ток по фазам | не выше номинальной по паспорту, отклонение между фазами не более 10% | токовые клещи / встроенные приборы учёта | ежесменно |
| Сопротивление изоляции ТЭН относительно корпуса | не ниже общепринятого минимального значения для нагревательных элементов данного класса напряжения | мегаомметр | раз в квартал |
| Время выхода на рабочую температуру | в пределах паспортного расчёта ±15% | по времени с момента включения | при плановой проверке |

# 3. Признаки отклонений

- Рост времени выхода на рабочую температуру при неизменной мощности — признак накипеобразования на поверхности ТЭН (см. 10_Каталог_неисправностей, класс «Накипеобразование на ТЭН»).

- Несимметричная нагрузка по фазам (для трёхфазных котлов) — признак частичного выхода из строя одной из ступеней нагрева.

- Срабатывание УЗО (устройства защитного отключения) при включении — признак утечки тока из-за повреждения изоляции ТЭН, требует немедленного отключения и проверки специалистом по электрооборудованию.

- Резкое кратковременное падение сопротивления изоляции — ранний признак начинающегося пробоя изоляции нагревательного элемента.

# 4. Порядок диагностики

- Снять текущие показания температуры на выходе, тока по фазам и времени выхода на рабочий режим.

- Сравнить с паспортными значениями; при отклонении по времени выхода на температуру — заподозрить накипеобразование.

- При подозрении на утечку тока — НЕМЕДЛЕННО отключить котёл и передать специалисту по электрооборудованию для измерения сопротивления изоляции; не предпринимать попыток повторного включения до выяснения причины.

- Зафиксировать результат диагностики в карточке оборудования (08_Карточки_оборудования).

- При подтверждении неисправности — оформить кейс объекта (13_Кейсы_объектов) по шаблону ШБ-006.

# 5. Ссылки

- ЭНЦ-004 — Электронагрев и накипеобразование на ТЭН (04_Энциклопедия) — физический механизм, лежащий в основе признаков отклонений, описанных в разделе 3.

- 10_Каталог_неисправностей — классификатор неисправностей электрокотлового оборудования.

- 12_Типовые_решения — типовые решения по очистке/замене ТЭН.

- РГЛ-004 — Регламент планового обслуживания электрических котлов (02_Регламенты_РГЛ).

- СТД-002 — диагностика котлов на газообразном/жидком топливе (для сравнения принципов диагностики котельного оборудования разных типов).