# СТД-005. Диагностика твердотопливных котлов

Стандарт диагностики (сформирован в Режиме Б — по открытым данным)

| Код | СТД-005 |
| --- | --- |
| Версия | 1.0 |
| Статус | Утверждено |
| Ответственный | Редактор раздела 01_Стандарты_СТД |
| Дата | 12.07.2026 |
| Источник | ИИ (ChatGPT, Режим Б — открытые данные) + Claude (сборка), промпты ПРМ-001, ПРМ-002 |

# ⚠ Предупреждение

ВНИМАНИЕ: документ составлен по открытым данным (общепринятая инженерная практика эксплуатации, типовые диапазоны параметров) без привязки к конкретному оборудованию объекта — сформирован промптом ПРМ-001 (Режим Б, ChatGPT) и структурирован промптом ПРМ-002 (Claude). Все числовые значения — типовые, ТРЕБУЮТ ПРОВЕРКИ И ПРИВЯЗКИ К ФАКТИЧЕСКОМУ ПАСПОРТУ ОБОРУДОВАНИЯ ОБЪЕКТА ответственным за раздел перед использованием в реальной эксплуатации (см. КП-002, КП-003).

# 1. Область применения

Стандарт применяется при диагностике водогрейных котлов на твёрдом топливе (уголь, дрова, пеллеты) в составе котельных установок тепловых пунктов. В отличие от газовых/жидкотопливных котлов (СТД-002), процесс горения твёрдого топлива сопровождается образованием золы и шлака, требует контроля тяги и периодической загрузки топлива.

# 2. Контролируемые параметры

| Параметр | Норма | Метод измерения | Периодичность |
| --- | --- | --- | --- |
| Температура воды на выходе из котла | 70–95 °C (уточняется по паспорту) | датчик температуры на выходном патрубке | непрерывно |
| Разрежение (тяга) в топке | в пределах паспортного диапазона (типовое значение уточняется по паспорту) | тягомер | ежесменно |
| Температура уходящих газов | не выше 250–300 °C (типовое значение, выше, чем для газовых котлов из-за специфики топлива) | термометр в дымоходе | ежесменно |
| Толщина слоя золы/шлака на колосниковой решётке | не более типового допустимого уровня, не препятствующего свободному проходу воздуха | визуальный осмотр | ежесменно |

# 3. Признаки отклонений

- Снижение тяги при неизменном положении шибера — признак зашлаковывания колосниковой решётки или засорения дымохода (см. 10_Каталог_неисправностей).

- Рост температуры уходящих газов при неизменном режиме топки — признак загрязнения поверхностей нагрева сажей, аналогично газовым котлам (см. СТД-002, ЭНЦ-002).

- Задымление в котельной или неполное сгорание топлива (тёмный дым) — признак недостаточной тяги, часто связанной с засорением дымохода.

- Неравномерное горение, частое затухание — признак избыточного зашлаковывания колосниковой решётки, препятствующего подаче воздуха.

# 4. Порядок диагностики

- Снять текущие показания температуры воды, тяги и температуры уходящих газов.

- Выполнить визуальный осмотр колосниковой решётки на предмет зашлаковывания.

- При снижении тяги — проверить дымоход на предмет засорения сажей или посторонними предметами.

- Зафиксировать результат диагностики в карточке оборудования (08_Карточки_оборудования).

- При подтверждении неисправности — оформить кейс объекта (13_Кейсы_объектов) по шаблону ШБ-006.

# 5. Ссылки

- ЭНЦ-005 — Особенности горения твёрдого топлива и тяги (04_Энциклопедия) — физический механизм, лежащий в основе признаков отклонений, описанных в разделе 3.

- 10_Каталог_неисправностей — классификатор неисправностей твердотопливного котлового оборудования.

- 12_Типовые_решения — типовые решения по очистке колосниковой решётки и дымохода.

- РГЛ-005 — Регламент планового обслуживания твердотопливных котлов (02_Регламенты_РГЛ).

- СТД-002 — диагностика котлов на газообразном/жидком топливе (общий принцип контроля загрязнения поверхностей нагрева).