# РГЛ-004. Регламент планового обслуживания электрических котлов

Регламент обслуживания (сформирован в Режиме Б — по открытым данным)

| Код | РГЛ-004 |
| --- | --- |
| Версия | 1.0 |
| Статус | Утверждено |
| Ответственный | Редактор раздела 02_Регламенты_РГЛ |
| Дата | 12.07.2026 |
| Источник | ИИ (ChatGPT, Режим Б — открытые данные), промпт ПРМ-003 |

# ⚠ Предупреждение

ВНИМАНИЕ: документ составлен по открытым данным (общепринятая инженерная практика планового обслуживания, типовая эксплуатационная документация производителей) без привязки к конкретному узлу объекта — сформирован промптом ПРМ-003 (Режим Б, ChatGPT). Периодичность и объём работ — типовые, ТРЕБУЮТ ПРОВЕРКИ И ПРИВЯЗКИ К ФАКТИЧЕСКОМУ ОБОРУДОВАНИЮ ОБЪЕКТА ответственным за раздел перед использованием в реальной эксплуатации. Раздел «Требования безопасности» ДОПОЛНИТЕЛЬНО требует проверки специалистом по охране труда — ни при каких условиях не публикуется и не используется без такой проверки (см. КП-002, КП-003).

# 1. Область применения

Регламент применяется при плановом обслуживании электрических котлов отопления (ТЭН или электродного типа) в составе тепловых пунктов (смежные документы — СТД-004 «Диагностика электрических котлов», ЭНЦ-004 «Электронагрев и накипеобразование на ТЭН»).

# 2. Периодичность обслуживания

| Операция | Периодичность | Источник нормы | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| Визуальный осмотр котла, клеммных соединений, силовых кабелей | ежесменно | общепринятая отраслевая практика | оператор теплового пункта |
| Контроль тока по фазам и температуры на выходе (сверка с СТД-004) | ежесменно | общепринятая отраслевая практика | оператор теплового пункта |
| Проверка сопротивления изоляции ТЭН | 1 раз в квартал | общепринятая норма электробезопасности | специалист по электрооборудованию |
| Проверка и подтяжка контактных соединений, осмотр контакторов/пускателей на подгорание | 1 раз в 6 месяцев | типовая эксплуатационная документация производителей | специалист по электрооборудованию |
| Очистка ТЭН от накипи (химическая или механическая) | 1 раз в 6–12 месяцев (уточняется по фактическому качеству воды) | типовая практика обслуживания электронагревательного оборудования | слесарь по обслуживанию теплотехнического оборудования |
| Проверка срабатывания УЗО и защитного заземления | 1 раз в квартал | общепринятая норма электробезопасности | специалист по электрооборудованию |

# 3. Порядок выполнения работ

- Подготовка: полностью обесточить котёл, убедиться в отсутствии напряжения на клеммах, вывесить предупреждающие знаки согласно нарядной системе объекта.

- Основные операции: выполнить осмотр/проверку/очистку согласно графику раздела 2.

- Контроль результата: после сборки — проверить сопротивление изоляции перед подачей напряжения, выполнить пробное включение, сравнить контрольные параметры с СТД-004.

- Зафиксировать выполненные работы в карточке оборудования (08_Карточки_оборудования).

# 4. Требования безопасности

ТРЕБУЕТ ПРОВЕРКИ СПЕЦИАЛИСТОМ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ.

- Все работы на электрической части выполняются только персоналом с допуском по электробезопасности, после снятия напряжения и проверки его отсутствия указателем напряжения.

- Перед подачей напряжения после обслуживания — обязательная проверка сопротивления изоляции ТЭН.

- Запрещается включение котла с неисправным или отключённым УЗО.

# 5. Используемые материалы и инструмент

- Средства для химической очистки ТЭН от накипи, совместимые с материалом нагревательного элемента.

- Мегаомметр, указатель напряжения, набор электромонтажного инструмента.

- Средства индивидуальной защиты согласно разделу 4.