# РГЛ-005. Регламент планового обслуживания твердотопливных котлов

Регламент обслуживания (сформирован в Режиме Б — по открытым данным)

| Код | РГЛ-005 |
| --- | --- |
| Версия | 1.0 |
| Статус | Утверждено |
| Ответственный | Редактор раздела 02_Регламенты_РГЛ |
| Дата | 12.07.2026 |
| Источник | ИИ (ChatGPT, Режим Б — открытые данные), промпт ПРМ-003 |

# ⚠ Предупреждение

ВНИМАНИЕ: документ составлен по открытым данным (общепринятая инженерная практика планового обслуживания, типовая эксплуатационная документация производителей) без привязки к конкретному узлу объекта — сформирован промптом ПРМ-003 (Режим Б, ChatGPT). Периодичность и объём работ — типовые, ТРЕБУЮТ ПРОВЕРКИ И ПРИВЯЗКИ К ФАКТИЧЕСКОМУ ОБОРУДОВАНИЮ ОБЪЕКТА ответственным за раздел перед использованием в реальной эксплуатации. Раздел «Требования безопасности» ДОПОЛНИТЕЛЬНО требует проверки специалистом по охране труда — ни при каких условиях не публикуется и не используется без такой проверки (см. КП-002, КП-003).

# 1. Область применения

Регламент применяется при плановом обслуживании водогрейных котлов на твёрдом топливе (уголь, дрова, пеллеты) в составе котельных установок тепловых пунктов (смежные документы — СТД-005 «Диагностика твердотопливных котлов», ЭНЦ-005 «Особенности горения твёрдого топлива и тяги»).

# 2. Периодичность обслуживания

| Операция | Периодичность | Источник нормы | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| Удаление золы из зольника | ежесменно или по мере накопления | общепринятая отраслевая практика | оператор котельной |
| Визуальный осмотр колосниковой решётки на предмет зашлаковывания | ежесменно | общепринятая отраслевая практика | оператор котельной |
| Контроль тяги и температуры уходящих газов (сверка с СТД-005) | ежесменно | общепринятая отраслевая практика | оператор котельной |
| Очистка колосниковой решётки от шлака | 1 раз в 1–2 недели (уточняется по фактическому качеству топлива) | типовая практика обслуживания твердотопливного оборудования | оператор котельной / слесарь |
| Очистка поверхностей нагрева и дымохода от сажи | 1 раз в 3–6 месяцев (уточняется по интенсивности эксплуатации) | типовая практика обслуживания котельного оборудования | слесарь по обслуживанию теплотехнического оборудования |
| Проверка целостности футеровки топки | 1 раз в 12 месяцев | типовая эксплуатационная документация производителей | специализированная бригада / подрядчик |

# 3. Порядок выполнения работ

- Подготовка: остановить котёл, дать прогореть остаткам топлива и остыть золе, вывесить предупреждающие знаки согласно нарядной системе объекта.

- Основные операции: выполнить удаление золы, очистку колосниковой решётки/поверхностей нагрева/дымохода согласно графику раздела 2.

- Контроль результата: после розжига — проверить тягу и температуру уходящих газов, сравнить с нормами СТД-005.

- Зафиксировать выполненные работы в карточке оборудования (08_Карточки_оборудования).

# 4. Требования безопасности

ТРЕБУЕТ ПРОВЕРКИ СПЕЦИАЛИСТОМ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ.

- Удаление золы выполняется только после её остывания, в средствах защиты органов дыхания от золовой пыли.

- Очистка дымохода — с учётом требований пожарной безопасности, вне отопительного сезона предпочтительно с полной остановкой котла.

- При работе внутри топочного пространства — не менее чем двумя исполнителями.

# 5. Используемые материалы и инструмент

- Совок, ёмкость для золы с крышкой (во избежание тления и пыления).

- Щётки и скребки для очистки колосниковой решётки и поверхностей нагрева.

- Гибкий трос/ёрш для очистки дымохода.

- Средства индивидуальной защиты согласно разделу 4 (включая защиту органов дыхания).