# ЭНЦ-004. Электронагрев и накипеобразование на ТЭН

| Код | ЭНЦ-004 |
| --- | --- |
| Версия | 1.0 |
| Статус | Утверждено |
| Ответственный | Редактор раздела 04_Энциклопедия |
| Дата | 12.07.2026 |
| Источник | ИИ (ChatGPT), промпт ПРМ-006 — общая инженерная теория, не требует привязки к объекту |

# 1. Понятие / явление

Электрический котёл с трубчатыми электронагревателями (ТЭН) преобразует электрическую энергию в тепловую за счёт прохождения тока через нихромовую спираль внутри металлической трубки, изолированную от корпуса ТЭН прессованным диэлектриком (обычно оксидом магния). Тепло от спирали передаётся через изолятор и оболочку ТЭН к нагреваемой воде.

В отличие от котлов с распределённой по большой площади поверхностью нагрева (газовых, жидкотопливных), у ТЭН вся тепловая мощность выделяется на относительно небольшой площади поверхности трубки. Это делает ТЭН значительно более чувствительным к образованию накипи: даже тонкий слой отложений на поверхности ТЭН создаёт локальное термическое сопротивление, из-за которого сама спираль внутри трубки начинает перегреваться — при газовом котле аналогичная по толщине накипь на большой поверхности нагрева влияет на теплопередачу гораздо менее критично.

Перегрев спирали ускоряет её деградацию и в конечном счёте приводит к перегоранию ТЭН — необратимому выходу из строя нагревательного элемента.

# 2. Практическое значение

Это объясняет, почему в СТД-004 контролируемым параметром выбрано именно время выхода на рабочую температуру: рост этого времени при неизменной потребляемой мощности — прямое следствие того, что часть тепла ТЭН уходит не на нагрев воды, а на компенсацию собственного перегрева под слоем накипи.

Понимание локального, а не распределённого характера перегрева объясняет, почему регламент РГЛ-004 задаёт более частую (относительно, например, ревизии газового котла) периодичность очистки ТЭН от накипи — цена задержки для электрокотла выше: не постепенное снижение эффективности, а риск внезапного отказа элемента.

# 3. Связанные разделы

- СТД-004 — Диагностика электрических котлов (01_Стандарты_СТД/СТД-004).

- РГЛ-004 — Регламент обслуживания электрических котлов (02_Регламенты_РГЛ).

- 10_Каталог_неисправностей — класс «Накипеобразование на ТЭН».

- ЭНЦ-002 — Процесс горения и КПД водогрейных котлов (для сравнения с распределённым механизмом теплопередачи котлов на топливе).