# ЭНЦ-005. Особенности горения твёрдого топлива и тяги

| Код | ЭНЦ-005 |
| --- | --- |
| Версия | 1.0 |
| Статус | Утверждено |
| Ответственный | Редактор раздела 04_Энциклопедия |
| Дата | 12.07.2026 |
| Источник | ИИ (ChatGPT), промпт ПРМ-006 — общая инженерная теория, не требует привязки к объекту |

# 1. Понятие / явление

Горение твёрдого топлива (уголь, дрова, пеллеты) в отличие от газообразного или жидкого топлива происходит не в едином факеле, а послойно: воздух должен проходить через слой топлива на колосниковой решётке, обеспечивая кислородом зону горения. Движущей силой этого прохождения воздуха является тяга — разрежение, создаваемое разницей плотностей горячих дымовых газов в дымоходе и холодного наружного воздуха (либо принудительно, дутьевым вентилятором).

По мере сгорания твёрдого топлива образуются зола и шлак — минеральные негорючие остатки. Шлак, в отличие от рыхлой золы, может спекаться в плотную корку на колосниковой решётке, физически перекрывая проходные отверстия для воздуха. Это напрямую снижает подачу кислорода в зону горения, что приводит к неполному сгоранию оставшегося топлива и дальнейшему падению температуры горения — процесс носит самоусиливающийся характер: чем больше шлака, тем хуже горение, тем больше несгоревших остатков откладывается в виде дополнительного шлака.

# 2. Практическое значение

Это объясняет диагностическую логику СТД-005: снижение тяги при неизменном положении шибера интерпретируется как признак зашлаковывания именно потому, что шлак — единственный из типичных факторов, который физически перекрывает воздушный тракт на уровне колосниковой решётки (в отличие от засорения дымохода сажей, которое проявляется иначе — постепенным снижением тяги по всей высоте тракта, а не резко).

Самоусиливающийся характер зашлаковывания объясняет, почему РГЛ-005 задаёт значительно более частую очистку колосниковой решётки (1–2 недели) по сравнению с очисткой поверхностей нагрева от сажи (3–6 месяцев) — если не прервать процесс на ранней стадии, он ускоряется сам по себе.

# 3. Связанные разделы

- СТД-005 — Диагностика твердотопливных котлов (01_Стандарты_СТД/СТД-005).

- РГЛ-005 — Регламент обслуживания твердотопливных котлов (02_Регламенты_РГЛ).

- 10_Каталог_неисправностей — класс «Зашлаковывание колосниковой решётки», «Недостаточная тяга».

- ЭНЦ-002 — Процесс горения и КПД водогрейных котлов (общий принцип контроля эффективности горения, применимый и здесь).