## Типовые решения
Код | Название решения | Устраняемая неисправность | Порядок выполнения (кратко) | Материалы и инструмент | Связанные документы
РЕШ-001 | Промывка теплообменных пластин/трубок | НСП-001 Загрязнение теплообменной поверхности | 1) Отключить аппарат и сбросить давление (см. РГЛ-001, раздел 3). 2) Выполнить промывку моющим средством, совместимым с материалом поверхностей. 3) Собрать аппарат и проверить герметичность под рабочим давлением. 4) Снять контрольные показания и сравнить с нормами СТД-001. | Моющие средства для удаления накипи, стандартный слесарный инструмент, динамометрический ключ (см. РГЛ-001, раздел 5) | НСП-001, СТД-001, РГЛ-001, ЭНЦ-001
РЕШ-002 | Очистка поверхностей нагрева котла | НСП-002 Загрязнение поверхностей нагрева | 1) Остановить котёл и дать остыть. 2) Выполнить механическую или химическую очистку поверхностей нагрева со стороны газового тракта от сажи и накипи. 3) После сборки проконтролировать температуру уходящих газов и КПД по СТД-002. | Специализированный инструмент для чистки дымогарных труб / химические реагенты, совместимые с материалом котла — точный состав уточняется по паспорту оборудования объекта | НСП-002, СТД-002, ЭНЦ-002
РЕШ-003 | Наладка режима горения | НСП-003 Неполнота сгорания топлива | 1) Проверить соотношение топливо/воздух в горелке инструментальным контролем состава уходящих газов. 2) Скорректировать настройки горелки до достижения оптимального соотношения. 3) Повторно проконтролировать КПД по СТД-002. | Газоанализатор уходящих газов, инструмент для регулировки горелки (по документации производителя) | НСП-003, СТД-002, ЭНЦ-002
РЕШ-004 | Замена рабочего колеса насоса | НСП-004 Износ рабочего колеса | 1) Отключить насос, сбросить давление в контуре. 2) Демонтировать насос, разобрать корпус, извлечь изношенное рабочее колесо. 3) Установить новое рабочее колесо соответствующего типоразмера по паспорту. 4) Собрать насос, выполнить пробный запуск по ИНС-001 и сверить напор с нормой СТД-003. | Рабочее колесо соответствующего типоразмера (по паспорту насоса), стандартный слесарный инструмент | НСП-004, СТД-003, ЭНЦ-003, ИНС-001
РЕШ-005 | Устранение условий кавитации | НСП-005 Кавитация | 1) Проверить условия на всасывании насоса: подпор (высоту столба жидкости до насоса), гидравлическое сопротивление всасывающего трубопровода, отсутствие подсоса воздуха через уплотнения. 2) При необходимости — увеличить подпор или снизить гидравлическое сопротивление всасывающей линии (устранить лишние повороты, засоры, заниженный диаметр). 3) Проконтролировать снижение шума/вибрации и стабилизацию напора по СТД-003. | Приборы контроля давления на всасывании, инструмент для ревизии всасывающего трубопровода | НСП-005, СТД-003, ЭНЦ-003
РЕШ-006 | Замена подшипников насоса | НСП-006 Износ подшипников | 1) Отключить насос, демонтировать электродвигатель/муфту. 2) Извлечь и заменить изношенные подшипники на новые соответствующего типоразмера. 3) Собрать насос, выполнить пробный запуск по ИНС-001, проконтролировать вибрацию и ток электродвигателя по СТД-003. | Подшипники соответствующего типоразмера (по паспорту насоса), съёмник подшипников, смазочный материал | НСП-006, СТД-003, ИНС-001
РЕШ-007 | Балансировка ротора насоса | НСП-007 Дисбаланс ротора | 1) Демонтировать ротор насоса. 2) Проверить ротор на наличие засорений рабочего колеса, ослабленного крепежа, неравномерного износа. 3) Выполнить динамическую балансировку ротора на специализированном оборудовании. 4) Собрать насос, проверить вибрацию по СТД-003. | Оборудование для динамической балансировки роторов (как правило, у специализированного подрядчика) | НСП-007, СТД-003, ЭНЦ-003
РЕШ-008 | Очистка ТЭН от накипи | НСП-008 Накипеобразование на ТЭН | 1) Полностью обесточить котёл, проверить отсутствие напряжения (см. РГЛ-004, раздел 4). 2) Демонтировать ТЭН. 3) Выполнить химическую или механическую очистку поверхности от накипи. 4) Проверить сопротивление изоляции перед установкой. 5) Установить ТЭН обратно, выполнить пробное включение и сверить время выхода на температуру с нормой СТД-004. | Средства для химической очистки от накипи, совместимые с материалом ТЭН, мегаомметр, стандартный электромонтажный инструмент | НСП-008, СТД-004, РГЛ-004, ЭНЦ-004
РЕШ-009 | Замена ТЭН при пробое изоляции | НСП-009 Утечка тока / повреждение изоляции ТЭН | 1) Немедленно отключить котёл, не пытаться повторно включить (см. СТД-004, раздел 4). 2) Обесточить, проверить отсутствие напряжения. 3) Демонтировать повреждённый ТЭН. 4) Установить новый ТЭН соответствующего типоразмера по паспорту. 5) Проверить сопротивление изоляции нового элемента и срабатывание УЗО перед вводом в эксплуатацию. | Новый ТЭН соответствующего типоразмера (по паспорту котла), мегаомметр, указатель напряжения | НСП-009, СТД-004, РГЛ-004
РЕШ-010 | Очистка колосниковой решётки от шлака | НСП-010 Зашлаковывание колосниковой решётки | 1) Остановить котёл, дать прогореть остаткам топлива и остыть золе (см. РГЛ-005, раздел 3). 2) Механически удалить шлак с колосниковой решётки, не повреждая саму решётку. 3) Проверить свободный проход воздуха через решётку. 4) После розжига проверить тягу и сверить с нормой СТД-005. | Скребки и щётки для очистки колосниковой решётки, средства защиты органов дыхания | НСП-010, СТД-005, РГЛ-005, ЭНЦ-005
РЕШ-011 | Прочистка дымохода и проверка тяги | НСП-011 Недостаточная тяга (засорение дымохода) | 1) Остановить котёл, дать остыть. 2) Выполнить механическую прочистку дымохода от сажи гибким тросом/ёршом с учётом требований пожарной безопасности. 3) Проверить дымоход на отсутствие посторонних предметов и целостность. 4) После розжига проверить тягу тягомером и сверить с нормой СТД-005. | Гибкий трос/ёрш для очистки дымохода, тягомер, средства индивидуальной защиты | НСП-011, СТД-005, РГЛ-005, ЭНЦ-005