# FAQ-001. Растёт перепад давления на теплообменнике, а температура в норме — что делать?

| Код | FAQ-001 |
| --- | --- |
| Версия | 1.0 |
| Статус | Утверждено |
| Ответственный | Редактор раздела 05_FAQ |
| Дата | 09.07.2026 |
| Источник | ИИ (ChatGPT), промпт ПРМ-008 — сформирован на основе СТД-001 |

# Вопрос

У теплообменного аппарата вырос перепад давления, при этом температура на выходе пока в пределах нормы. Это уже неисправность или можно подождать до планового обслуживания?

# Краткий ответ

Рост перепада давления при неизменном расходе — это уже признак загрязнения теплообменных поверхностей, даже если температура ещё в норме. Ждать планового обслуживания не стоит: нужно выполнить диагностику по СТД-001 и, при подтверждении, внести внеплановую промывку.

# Подробности и ссылки

- СТД-001, раздел 3 «Признаки отклонений»: рост перепада давления при неизменном расходе указан как самостоятельный признак загрязнения, не требующий одновременного отклонения температуры.

- СТД-001, раздел 4 «Порядок диагностики» — последовательность действий при обнаружении отклонения.

- ЭНЦ-001 — почему именно перепад давления реагирует раньше температуры (сужение проходных сечений отложениями).

- РГЛ-001 — внеплановая промывка выполняется по той же процедуре, что и плановая (раздел 2, операция «Промывка теплообменных пластин/трубок»).