# FAQ-004. Что означает повышенная вибрация насоса сразу после запуска?

| Код | FAQ-004 |
| --- | --- |
| Версия | 1.0 |
| Статус | Утверждено |
| Ответственный | Редактор раздела 05_FAQ |
| Дата | 09.07.2026 |
| Источник | ИИ (ChatGPT), промпт ПРМ-008 — сформирован на основе СТД-003 |

# Вопрос

После запуска циркуляционного насоса заметна повышенная вибрация корпуса и посторонний шум. Насос при этом продолжает работать и качать теплоноситель. Можно ли его оставить работать до планового осмотра?

# Краткий ответ

Нет, повышенную вибрацию сразу после запуска нельзя игнорировать — это типовой признак дисбаланса ротора, износа подшипников или кавитации. Нужно выполнить диагностику по СТД-003, не дожидаясь планового осмотра.

# Подробности и ссылки

- СТД-003, раздел 3 «Признаки отклонений» — повышенная вибрация корпуса как признак дисбаланса ротора или износа подшипников.

- ЭНЦ-003 — почему вибрация и кавитация усиливают друг друга во времени: чем дольше насос работает с этим признаком, тем быстрее разрушается рабочее колесо.

- ИНС-001, раздел 3 «Пошаговые действия», шаг 5 — именно поэтому контроль вибрации предписан уже в первые 1–2 минуты после запуска.