# РГЛ-002. Регламент планового обслуживания водогрейных котлов

Регламент обслуживания (сформирован в Режиме Б — по открытым данным)

| Код | РГЛ-002 |
| --- | --- |
| Версия | 1.0 |
| Статус | Утверждено |
| Ответственный | Редактор раздела 02_Регламенты_РГЛ |
| Дата | 11.07.2026 |
| Источник | ИИ (ChatGPT, Режим Б — открытые данные), промпт ПРМ-003 |

# ⚠ Предупреждение

ВНИМАНИЕ: документ составлен по открытым данным (общепринятая инженерная практика планового обслуживания, типовая эксплуатационная документация производителей) без привязки к конкретному узлу объекта — сформирован промптом ПРМ-003 (Режим Б, ChatGPT). Периодичность и объём работ — типовые, ТРЕБУЮТ ПРОВЕРКИ И ПРИВЯЗКИ К ФАКТИЧЕСКОМУ ОБОРУДОВАНИЮ ОБЪЕКТА ответственным за раздел перед использованием в реальной эксплуатации. Раздел «Требования безопасности» ДОПОЛНИТЕЛЬНО требует проверки специалистом по охране труда — ни при каких условиях не публикуется и не используется без такой проверки (см. КП-002, КП-003).

# 1. Область применения

Регламент применяется при плановом обслуживании водогрейных котлов, работающих на газообразном или жидком топливе, в составе котельных установок тепловых пунктов (смежные документы — СТД-002 «Диагностика водогрейных котлов», ЭНЦ-002 «Процесс горения и КПД водогрейных котлов»).

# 2. Периодичность обслуживания

| Операция | Периодичность | Источник нормы | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| Визуальный осмотр топки, горелки, дымохода | ежесменно | общепринятая отраслевая практика | оператор котельной |
| Контроль температуры уходящих газов и расчётного КПД (сверка с СТД-002) | ежесменно / ежемесячно (расчёт КПД) | общепринятая отраслевая практика | оператор котельной |
| Очистка поверхностей нагрева от сажи и накипи со стороны газового тракта | 1 раз в 6–12 месяцев (уточняется по фактическому качеству топлива и воды) | типовая практика обслуживания котельного оборудования | слесарь по обслуживанию теплотехнического оборудования |
| Наладка режима горения (проверка соотношения топливо/воздух) | 1 раз в 12 месяцев или при выявлении неполноты сгорания (см. НСП-003) | типовая эксплуатационная документация производителей горелок | специалист по наладке котельного оборудования |
| Проверка герметичности газового тракта и топочного пространства | 1 раз в 12 месяцев | общепринятые требования безопасной эксплуатации газового оборудования | специализированная бригада / газовая служба |
| Полная ревизия котла с частичной разборкой | 1 раз в 3–5 лет (уточняется по паспорту) | типовая практика капитального обслуживания | специализированная бригада / подрядчик |

# 3. Порядок выполнения работ

- Подготовка: остановить котёл в штатном режиме, дать остыть, отключить подачу топлива и электропитание горелки, вывесить предупреждающие знаки согласно нарядной системе объекта.

- Основные операции: выполнить осмотр/очистку/наладку согласно графику раздела 2, с фиксацией фактического состояния поверхностей нагрева и горелочного устройства.

- Контроль результата: после сборки и запуска — снять контрольные показания температуры уходящих газов, рассчитать КПД, сравнить с нормами СТД-002.

- Зафиксировать выполненные работы в карточке оборудования (08_Карточки_оборудования).

# 4. Требования безопасности

ТРЕБУЕТ ПРОВЕРКИ СПЕЦИАЛИСТОМ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ.

- Работы с газовым трактом и топочным пространством выполняются только персоналом, имеющим допуск к работе с газовым оборудованием, с оформлением наряда-допуска.

- Перед вскрытием топки и газового тракта — обязательная проверка на загазованность.

- При работе с горячими поверхностями — использование средств защиты от термических ожогов.

- Работы внутри топочного пространства — не менее чем двумя исполнителями.

# 5. Используемые материалы и инструмент

- Средства и инструмент для механической/химической очистки поверхностей нагрева (совместимые с материалом котла).

- Газоанализатор уходящих газов для контроля и наладки режима горения.

- Приборы контроля загазованности.

- Средства индивидуальной защиты согласно разделу 4.