# РГЛ-003. Регламент планового обслуживания циркуляционных насосов

Регламент обслуживания (сформирован в Режиме Б — по открытым данным)

| Код | РГЛ-003 |
| --- | --- |
| Версия | 1.0 |
| Статус | Утверждено |
| Ответственный | Редактор раздела 02_Регламенты_РГЛ |
| Дата | 11.07.2026 |
| Источник | ИИ (ChatGPT, Режим Б — открытые данные), промпт ПРМ-003 |

# ⚠ Предупреждение

ВНИМАНИЕ: документ составлен по открытым данным (общепринятая инженерная практика планового обслуживания, типовая эксплуатационная документация производителей) без привязки к конкретному узлу объекта — сформирован промптом ПРМ-003 (Режим Б, ChatGPT). Периодичность и объём работ — типовые, ТРЕБУЮТ ПРОВЕРКИ И ПРИВЯЗКИ К ФАКТИЧЕСКОМУ ОБОРУДОВАНИЮ ОБЪЕКТА ответственным за раздел перед использованием в реальной эксплуатации. Раздел «Требования безопасности» ДОПОЛНИТЕЛЬНО требует проверки специалистом по охране труда — ни при каких условиях не публикуется и не используется без такой проверки (см. КП-002, КП-003).

# 1. Область применения

Регламент применяется при плановом обслуживании циркуляционных насосов систем отопления и горячего водоснабжения в составе тепловых пунктов (смежные документы — СТД-003 «Диагностика циркуляционных насосов», ИНС-001 «Порядок запуска циркуляционного насоса», ЭНЦ-003 «Принципы работы центробежных насосов»).

# 2. Периодичность обслуживания

| Операция | Периодичность | Источник нормы | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| Контроль напора, тока электродвигателя, посторонних шумов/вибрации при пуске | при каждом пуске (см. ИНС-001) | ИНС-001, общепринятая отраслевая практика | оператор теплового пункта |
| Визуальный осмотр насоса и трубопроводной обвязки на предмет протечек | ежесменно | общепринятая отраслевая практика | оператор теплового пункта |
| Инструментальный контроль уровня вибрации | 1 раз в месяц | общепринятая отраслевая практика виброконтроля | слесарь по обслуживанию теплотехнического оборудования |
| Проверка сопротивления изоляции обмотки электродвигателя | 1 раз в квартал | общепринятая норма электробезопасности | специалист по электрооборудованию |
| Замена подшипников | по результатам виброконтроля или по наработке согласно паспорту двигателя (типовое значение уточняется по паспорту) | типовая эксплуатационная документация производителей | слесарь по обслуживанию теплотехнического оборудования |
| Балансировка ротора | по результатам виброконтроля при выявлении дисбаланса | типовая практика виброналадки | специализированная бригада / подрядчик |

# 3. Порядок выполнения работ

- Подготовка: отключить насос от электропитания, сбросить давление в контуре, убедиться в остановке вращения ротора, вывесить предупреждающие знаки согласно нарядной системе объекта.

- Основные операции: выполнить осмотр/виброконтроль/замену узлов согласно графику раздела 2.

- Контроль результата: после сборки — выполнить пробный запуск по ИНС-001, снять контрольные показания и сравнить с нормами СТД-003.

- Зафиксировать выполненные работы в карточке оборудования (08_Карточки_оборудования).

# 4. Требования безопасности

ТРЕБУЕТ ПРОВЕРКИ СПЕЦИАЛИСТОМ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ.

- Работы на электрооборудовании насоса выполняются только персоналом с допуском по электробезопасности, после снятия напряжения и проверки его отсутствия.

- Разборка насоса для замены подшипников или балансировки — не менее чем двумя исполнителями, с оформлением наряда-допуска на работы повышенной опасности.

- При работе с горячим теплоносителем — использование средств защиты от термических ожогов.

# 5. Используемые материалы и инструмент

- Подшипники соответствующего типоразмера (по паспорту насоса).

- Виброметр, мегаомметр, токовые клещи.

- Съёмник подшипников, смазочный материал, стандартный слесарный инструмент.

- Средства индивидуальной защиты согласно разделу 4.