## Каталог неисправностей
Код | Название неисправности | Категория оборудования | Признаки (симптомы) | Вероятные причины | Связанные документы | Типовое решение
НСП-001 | Загрязнение теплообменной поверхности | Теплообменные аппараты | Рост перепада давления при неизменном расходе; возможное снижение тепловой мощности при нормальном перепаде давления | Накипь, шлам, биообрастание теплообменных пластин/трубок — отложения действуют как термическое сопротивление (см. ЭНЦ-001) | СТД-001, РГЛ-001, ЭНЦ-001, RAG-0002 | Промывка теплообменных пластин/трубок (РГЛ-001, раздел 2) — 12_Типовые_решения пока не наполнен
НСП-002 | Загрязнение поверхностей нагрева (котёл) | Водогрейные котлы | Рост температуры уходящих газов при неизменном режиме горения; снижение расчётного КПД | Сажа и накипь на поверхностях нагрева со стороны газового тракта, ухудшающие теплопередачу (см. ЭНЦ-002) | СТД-002, ЭНЦ-002, RAG-0004 | Механическая или химическая очистка поверхностей нагрева — 12_Типовые_решения пока не наполнен
НСП-003 | Неполнота сгорания топлива | Водогрейные котлы | Повышенное сажеобразование; снижение КПД при нормальной температуре уходящих газов | Отклонение от оптимального соотношения топливо/воздух в горелке (см. ЭНЦ-002) | СТД-002, ЭНЦ-002 | Наладка режима горения — 12_Типовые_решения пока не наполнен
НСП-004 | Износ рабочего колеса | Циркуляционные насосы | Снижение напора при неизменной частоте вращения | Эрозионный износ рабочего колеса, в том числе как следствие длительной кавитации (см. ЭНЦ-003) | СТД-003, ЭНЦ-003 | Замена рабочего колеса — 12_Типовые_решения пока не наполнен
НСП-005 | Кавитация | Циркуляционные насосы | Посторонний шум и повышенная вибрация насоса; постепенное снижение напора | Образование и схлопывание пузырьков пара в зоне пониженного давления на входе в рабочее колесо (см. ЭНЦ-003) | СТД-003, ЭНЦ-003 | Проверка условий на всасывании (подпор, гидравлическое сопротивление всасывающего трубопровода) — 12_Типовые_решения пока не наполнен
НСП-006 | Износ подшипников | Циркуляционные насосы (и роторное оборудование в целом) | Повышенная вибрация корпуса; рост потребляемого тока электродвигателя | Естественный износ, недостаточная смазка, работа за пределами допустимой вибрации без своевременного вмешательства | СТД-003, RAG-0005 | Замена подшипников — 12_Типовые_решения пока не наполнен
НСП-007 | Дисбаланс ротора | Циркуляционные насосы (и роторное оборудование в целом) | Повышенная вибрация корпуса, синхронная с частотой вращения | Неравномерный износ рабочего колеса, ослабление крепежа ротора, засорение колеса посторонними включениями | СТД-003, RAG-0005 | Балансировка ротора — 12_Типовые_решения пока не наполнен